## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Obiekty
|  |  | Nr zakresu | 1: zakres 1; 10: zakres 2; 17: zakres 3; 24: zakres 4; 32: zakres 5
Właściciel/Zarządca |  |  | PRIED | 10: ZAW-DOM; 17: DOMTAX; 22: COMES; 24: ZBM I TBS; 32: WM; 33: WM; 34: WM; 35: SM przy Pol. Śl.; 38: DOMATOR
|  |  | Adres węzła | ul. Maksa 7 | ul. Marksa 9 | ul Majakowskiego 2-4 | ul. Majakowskiego 5-7 | ul. Majakowskiego 9-11 | ul. Majakowskiego 13-15 | ul. Tuwima 9-11 | ul. 15-Grudnia 4-10 | ul. Wolności 22-30 | ul. Marksa 2-6 | ul. Tuwima 2-26 | ul. Partyzantów 10-20 | ul. Tuwima 28-42, Partyzantów 6-8 | ul. Paryzantów 2-4 | ul. Barorego 2-6 | ul. Wolności 27-39 | ul. Wolności 46-62 | ul. Wolności 64-72 | ul. Partyzantów 24-28 | ul. Wieniawskiego 20-24 | ul. Wieniawskiego 26-30 | ul. Majakowskiego 6-8 | ul. Tuwima 1-3 | ul. Odrowążów 88 | ul. Odrowążów 100 | ul. Drzymały 15 | ul. Drzymały 3 | ul. Drzymały 27 | ul. Drzymały 26 | ul. Skarbnika 35 | ul. Skarbnika 42 | ul. Gorzołki 5-7-9 | ul. Górnych Wałów 31 | ul. Toszecka 28-30 | ul. Galaktyki 1 | ul. Galaktyki 3 | ul. Galaktyki 6 | ul. Odrowążów 73-81 | ul. Odrowążów 83-91 | ul. Odrowążów 101R - warsztat | ul. Skarbnika 3 - pawilon
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 20 | 20 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 60 | 120 | 120 | 270 | 70 | 160 | 35 | 35 | 175 | 90 | 55 | 30 | 25 | 25 | 30 | 21 | 25 | 60 | 60 | 60 | 115 | 140 | 40 | 35 | 230 | 23 | 70 | 100 | 100 | 100 | 536 | 536 | 20 | 200
|  | ccw | kW | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 65 | 25 | 50 | 20 | 20 | 50 | 40 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 25 | 40 | 45 | 20 | 20 | - | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 125/65 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | - | - | - | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 80/60 | [5 empty] | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 90/70 | 90/70 | 80/60 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70
Temperatura ccw |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | 55 | 55 | 55 | - | - | - | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 30 | b.d. | b.d. | 10 | 10 | 15 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 420 | 400 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 49 | 63 | 30 | 40 | 30 | 30 | 65 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 19 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 50
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 80 | 150 | 120 | 120 | 120 | 350 | 350 | 120 | 120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 800 | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | -
z budowlanką i elektryką w obr. pomieszczenia - zakres wg przedmiaru | bar: 1
z budowlanką | bar: 1
układ ze stabilizatorem | bar: 1