## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5
Obiekty
|  |  | Nr zakresu | 1.1: zakres 1; 2.1: zakres 2
|  |  | Adres węzła | ul. Strzelców Bytomskich 25 C | ul. Góry Chełmskiej 1 | ul. Góry Chełmskiej 2A | ul. Kozielska 26 | ul. Bojkowska 11 | ul. Nowy Świat 33 | ul. Nowy Świat 35 | ul. Franciszkańska 9 | ul. Paulińska 7
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 180 | 50 | 65 | 20 | 15 | 80 | 40 | 45 | 60
|  | cwu | kW | 50 | 30 | 50 | 20 | 15 | 50 | 20 | 40 | -
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 125/65 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 60/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 70/50
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | -
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | b.d. | 10 | b.d. | 10 | 15 | 20 | - | 10 | -
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 150 | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 50 | 25 | 38 | 15 | 20 | 42 | 30 | 30 | 30
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 100 | 150 | 150 | 150 | 90 | 150 | 120 | 150 | 150
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | wg projektu | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | -
układ ze stabilizatorem
zgodnie z załączonym projektem