Zakład Usługowy  -  Jan Pawnuk

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kasztanowa 6

tel. 606106362   NIP 645-105-76-43

________________________________________________________________________________________

TEMAT:

PRZYŁĄCZE  SIECI  CIEPLNEJ  DO  BUDYNKÓW MIESZKALNYCH   PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 58  I 60

W GLIWICACH

AUTOR:    mgr inż. Jan PAWNUK

INWESTOR:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – GLIWICE   Sp. z o.o.

NR EWID.DZIAŁEK:  309; 313; 314/1 w obrębie Nowe Miasto m. Gliwice.

Gliwice,  październik 2018

Spis treści

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.	3

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO	3

3.1   Trasa przyłącza sieci cieplnej.	3

4.1  Obliczenia izolacji cieplnej.	6

4.2 Obliczenia wytrzymałościowe.	6

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.	7

5.1 Roboty ziemne i budowlane.	7

5.2 Roboty montażowe.	8

5.3 Instalacja alarmowa przyłącza preizolowanego	9

5.4 Czyszczenie, płukanie rurociągów i próby szczelności	9

5.5.   Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna	10

5.6    Ogólne  warunki wykonania przyłącza sieci cieplnych	11

6. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH	12

6.1. Plac budowy	12

6.2 Ochrona stanu środowiska	12

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW	13

Informacja BIOZ

Część rysunkowa

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - Trasa przyłącza sieci cieplnej

Rys.2 Profil przyłącza sieci cieplnej .

Rys.3 Schemat montażowy przyłącza sieci preizolowanej

Rys.4 Wymiary wykopu i ułożenie rur.

Rys.5 Przejście rur  preizolowanych przez ściany.

Rys.6 Zawór preizolowany ze skrzynką żeliwną.

Rys.8 Schemat instalacji alarmowej - aktualizacja

# 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt wykonano na podstawie:

1.  Zlecenia i umowy z PEC -Gliwice;

2. warunków technicznych dla projektowanego przyłącza wydanych przez PEC Gliwice

3. aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych opracowanej dla potrzeb projektu podłączenia budynku C-B realizowanego przez Renner Sp z o.o. przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach  oraz projektu wykonawczego tego przyłącza,

4. uzgodnień z zarządcami podłączanych budynków

5. katalogów zastosowanych wyrobów, norm i wytycznych projektowania systemu rur  preizolowanych  oraz oprogramowanie do obliczeń.

# 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przyłącza sieci cieplnej do SWC w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego 58 i 60 w Gliwicach

# 3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

## 3.1   Trasa przyłącza sieci cieplnej.

Przebieg projektowanego przyłącza sieci cieplnej został przedstawiony na projekcie zagospodarowania z uzbrojeniem terenu i granicami działek (rys.1). Projektowane przyłącze cieplne zlokalizowane jest na terenie działek nr  309; 313;     314/1 w obrębie Nowe Miasto m. Gliwice. Trasa przyłącza została uzgodniona z właścicielami/zarządcami nieruchomości:

- SM Stare Gliwice  dla działki nr 314/1 ( Daszyńskiego 58-58a)

- ZBM 1 TBS dla działek nr 309 i 313 ( Daszyńskiego 60)

Lokalizację węzłów cieplnych oraz miejsce wprowadzenia przyłącza do budynków  ustalono z w/w zarządcami nieruchomości.

Zgodnie ze wskazaniami PEC Gliwice dobrano następujące średnice rur przewodowych rur preizolowanych  DN65: 76,3*3,2/140; DN50: 603*2,9/125 i DN40: 48,3*2,6/110 .

Przyłącze cieplne zostanie włączone do realizowanego przyłącza sieci ciepłowniczej 2*DN100/200 zasilającego budynek mieszkalny C-B  realizowany przez firmę Renner przy ul. Daszyńskiego. W ramach podłączenia budynku firmy Renner rury przyłącza DN100/200 zostaną doprowadzone do granicy działki nr 309 przy nieruchomości Daszyńskiego 60. Na granicy działek nastąpi redukcja średnicy do DN65/140. Trasa przyłącza zostanie poprowadzona przez teren ogródka przydomowego  a następnie osiedlowymi drogami wewnętrznymi. Na odcinkach przyłączy przed wejściami do węzłów zaprojektowano zawory odcinające preizolowane ze skrzynkami żeliwnymi do ich obsługi.

Rurociągi przyłącza zostaną wprowadzone bezpośrednio do pomieszczeń węzłów  cieplnych  w którym zabudowane zostaną kompaktowe stacje wymienników ciepła.

W węzłach cieplnych należy zabudować odpowiednie dla planowanych kompaktów redukcje średnicy a następnie kulowe zawory odcinające DN40, odpowietrzenie lub spust z zaworem, spinkę rozruchową z zaworami DN15 o ile nie zostanie wykonana w technologii węzła kompaktowego oraz ewentualnie odpowietrzenia w lokalnie najwyższym punkcie instalacji pomiędzy wejściem rur do węzła a kompaktem. Szczegóły podłączenie rur przyłącza do kompaktu ustalić w ramach nadzoru autorskiego lub po wykonaniu projektu stacji wymienników.

3.2 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Na podstawie zaktualizowanej mapy zasadniczej z uzbrojeniem terenu stwierdzono że projektowane przyłącza sieci cieplnej krzyżują się z innym uzbrojeniem: kanalizacją teletechniczną oraz kanalizacją  ściekową ogólnospławną oraz przyłączem wodociągowym. Wymienione skrzyżowania zaprojektowano jako bezkolizyjne wymagające zabezpieczenia zgodnie z normami i rozporządzeniami. Przed przystąpieniem do zasadniczych prac ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela uzbrojenia w miejscu skrzyżowania budowanego ciepłociągu z istniejącym uzbrojeniem terenu. W czasie prowadzenia wykopów należy zachować dużą ostrożność.

Miejsca skrzyżowań rur preizolowanych przyłącza z kablami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności:

N SEP-E-004	- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

ZN-96 TP S.A. -004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Zgodnie z w/w normami skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami Arota o średnicy Ø110 mm / Ø160 mm dla kabli energ. sN i kanalizacji teletechnicznej ,  na długości  3m w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią ciepłowniczą.  W przypadku pionowej odległości między rurami preizolowanymi a kanalizacją teletechniczną z PCV mniejszej niż 30 cm, pomiędzy w/w uzbrojenie należy ułożyć maty piankowe z miękkiego PE, takie jak do obłożenia załomów kompensacyjnych ciepłociągu.

Zgodnie z uzgodnieniem z PWIK na skrzyżowaniu przyłącza cieplnego z wodociągiem zastosować rury ochronne DN150 lub 200 długości 2 m  zakładane na rury preizolowane. Można stosować rury stalowe lub z PE.

PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY  UZBROJENIEM PODANYM NA MAPIE GEODEZYJNEJ A STANEM PO WYKONANIU WYKOPÓW.

4. OBLICZENIA PROJEKTOWE

## 4.1  Obliczenia izolacji cieplnej.

Projektowane przyłącze sieci cieplnej o parametrach nominalnych 135/75 °C i ciśnieniu 16 bar zostanie wykonane z rur i kształtek preizolowanych spełniających wymogi norm EN-PN-253:2003 ze zmianami A1 i A2 z 2005r; EN-PN-448:2003; EN488:2003 EN-PN-489:2003. Rury przewodowe stalowe gatunku P235GH dla ciśnienia PN16 powinny być dostarczone z certyfikatem 3.1.B wg EN 10204.

Obliczeń strat ciepła dokonano wg algorytmu zawartego w Zał. D normy PN-EN 13941:2006. Założono stosowanie jako izolacji bezfreonowej pianki poliuretanowej spienianej cyklopentanem o współczynniku =0,028 W/mK.

DN, mm         Dz, mm          g , mm      Dosł,mm      qstr, W/m (z+p)

65		      76,1	        2,9              140	               56

50                    60,3                 2,9              125               48

40                    48,3                 2,6              110               43

Obliczone przy zasilaniu czynnikiem o parametrach 135/75°C wartości jednostkowych strat ciepła rurociągów preizolowanych podane powyżej są niższe niż wartości dopuszczalne wg dawnej normy PN-82/B-02024.

## 4.2 Obliczenia wytrzymałościowe.

Projektowane przyłącze zakwalifikowano wg PN-EN 13941 jako sieć klasy A wobec czego posłużono się standardowymi wytycznymi projektowania sieci preizolowanych zalecanymi przez producentów systemów preizolacji. Przyjęto technikę układania samokompensacji z maksymalnym poziomem naprężeń 150 MPa.  Dla prawidłowej pracy przyłącza należy obłożyć poduszkami ze spienionego PE  załomy kompensacyjne oraz odgałęzienie trójnika prostopadłego  .

# 5. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.

5.1 Roboty ziemne i budowlane.

Rury projektowanego preizolowanego przyłącza sieci cieplnej zostaną ułożone w wykopie o wymiarach jak na rys.4. Na dnie wykopu wykonać podsypkę piaskową grubości min. 15 cm, która powinna być zniwelowana wg rzędnych i spadków podanych na profilu sieci. Piasek na podsypkę i obsypkę rurociągów powinien mieć granulację o wielkości do 8mm, w tym ziaren o wielkości poniżej 0,075mm max. 9% a ziaren o wielkości poniżej 0,02mm max.3%, dopuszcza się występowanie frakcji grubszych 8-16mm w ilości do 15%. Piasek nie powinien zawierać kamieni, zbryleń, ostrych przedmiotów  mogących uszkodzić rurę osłonową. Ułożenie rur w wykopie wykonać zachowując wymiary podane na rys.4. Jeżeli jest to konieczne, należy poszerzyć wykop w miejscach spawania rur w celu zapewnienia swobodnego dostępu przy pracach spawalniczych i mufowaniu.

Uwaga: Przy robotach ziemnych, szczególnie w głębokich wykopach, należy bezwzględnie zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.    Zasypywanie rurociągów można rozpocząć po wykonaniu wszelkich prac montażowych i powinno poprzedzić je oczyszczenie wykopu z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, śmieci, kamieni i brył gruntu rodzimego opadającego ze ścian wykopu. Po usunięciu podpórek spod rur i ułożeniu poduszek kompensacyjnych należy wykonać pierwszą warstwę zasypową do wysokości min. 10 cm nad płaszczem rury osłonowej. Przestrzeń między rurami i wokół nich należy zasypać piaskiem i zagęszczać ręcznie kolejne warstwy piasku do poziomu zasypki min. 20 cm nad rurami. Nad zasypką piaskową należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie należy wykop zasypywać gruntem rodzimym z wykopu. W strefie dróg osiedlowych wykonać warstwy podbudowy i odtworzyć nawierzchnie dróg,

Nad trzpieniami zaworów odcinających zabudować tzw. skrzynki żeliwne do ich obsługi,  np. typ 1950 Hawle wg rys. 6.  Izolację przejść rur ochronnych  przez ścianę  budynku oraz zakończenie izolacji rurociągów wykonać wg rys.5.

Przed zasypaniem sieci należy wykonać pomiary geodezyjne celem wykonania dokumentacji powykonawczej określającej przebieg i ułożenie sieci z określeniem współrzędnych i rzędnych  położenia elementów charakterystycznych sieci jak: załomy, odgałęzienia, armatura, ewentualne skrzyżowania z uzbrojeniem.

## 5.2 Roboty montażowe.

Rurociągi należy układać i montować zgodnie ze schematem montażowym na rys.3 zachowując szczegółowe wytyczne stosowanej technologii rur preizolowanych wobec czego wykonawca sieci powinien posiadać odpowiednio przeszkolonych monterów i  kierownika budowy. Podane  na  schemacie  montażowym  długości  odcinków  są  wielkościami średnimi dla zasilania i powrotu. Dokładne długości odcinków należy ustalić na budowie. Przy łączeniu odcinków rur i elementów preizolowanych dopuszcza się 2o odchyłkę od współosiowości. W projekcie założono również elastyczne gięcie rur w wykopie wg danych producenta preizolacji. Do wykonania załomów kompensacyjnych przewidziano wykorzystanie kolan prefabrykowanych o kątach <90° równoramiennych 1*1 m lub różnoramiennych 1*1,5m a także kolana składane z  muf PEX  kolanowych z kolankami stalowymi.

Projektowane rurociągi o średnicy DN100-DN40 należy łączyć przez spawanie elektryczne metodą TIG. Zakwalifikowanie projektu do klasy A wymaga badania radiograficznego lub ultradźwiękowego min 10% spoin  obwodowych poddanych próbom szczelności lub 50% spoin nie poddanych tym próbom. Inwestor może żądać sprawdzenia większej ilości spawów, nawet do 100%, oraz może zaostrzyć kryteria oceny poszczególnych wad spoin.  W przypadku niniejszego projektu po wykonaniu prac spawalniczych należy zbadać 100% spawów na rurociągach preizolowanych metodą  ultradźwiękową i powinny spełniać one wymagania jakości B wg EN25817:1992.  Dla izolacji połączeń spawanych na przyłączu należy zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z fabrycznie naniesionym lepiszczem oraz korkami wtapianymi. Do wypełnienia muf stosować piankę konfekcjonowaną w pojemnikach przeznaczonych dla określonej średnicy muf. Izolację złącz spawanych, tzw. mufowanie wraz z łączeniem drutów alarmowych powinny wykonać odpowiednio przeszkolone i wyposażone ekipy monterów.

Na projektowanym przyłączu sieci zastosowano samokompensację sieci cieplnej na załomach kompensacyjnych typu  „L” i „Z”. Załomy kompensacyjne i odgałęzienia trójników należy przed wykonaniem zasypki obłożyć poduszkami kompensacyjnymi zgodnie ze  schematem montażowym na rys. 3.

## 5.3 Instalacja alarmowa przyłącza preizolowanego

Projektowane przyłącze ciepłownicze należy wykonać z rur i kolan preizolowanych z drutami tzw. instalacji alarmowej systemu impulsowego. Druty alarmowe w rurach i kolanach projektowanego przyłącza połączyć w jeden obwód z instalacją alarmową w istniejącym przyłączu do bud B Renner wg schematu na rys. 8. Uwaga: przed połączeniem obwodów należy bezwzględnie wykonać pomiary sprawdzające stanu obwodów pomiarowych i stanu izolacji sieci preizolowanej w istniejącym przyłączu. Wynik pomiarów sprawdzających pod każdym z w/w warunków powinien być pozytywny.

W węzłach cieplnych na wejściu rur preizolowanych druty alarmowe wyprowadzić nad nasadki, zewrzeć konektorkami z izolacją i zabezpieczyć taśmą izolacyjną przed zerwaniem a do rur przewodowych przyspawać kawałek płaskownika II 3mm długości ok 20 cm stanowiący punkt uziemienia przy pomiarach lokalizatorem awarii.  Miejsca te będą punktami pomiarowymi dla omomierza lub reflektometru. Połączenia przewodów sygnalizacyjnych w mufach należy wykonać szczególnie starannie, stosując zaciskanie i lutowanie z użyciem tulejek kontaktowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na równoległe prowadzenie przewodów alarmowych względem rury stalowej.  W mufach izolacyjnych nie stosować wkładek filcowych.

## 5.4 Czyszczenie, płukanie rurociągów i próby szczelności

Rurociągi dostarczane na teren budowy powinny być zabezpieczone fabrycz-nie przed zanieczyszczeniami oraz wpływami atmosferycznymi w czasie transportu, magazynowania i montażu poprzez założone kołpaki zaślepiające. Ewentualne zanieczyszczenia stałe należy usunąć mechanicznie przed montażem, tak by ślady usunięcia nie spowodowały powstania ostrych krawędzi lub przekroczenia dopuszczalnej odchyłki wymiaru rury.

Płukanie rurociągu należy przeprowadzić przy zastosowaniu wody wodociągowej przez   wypływ. Szybkość płukania ma wynieść 1,5m/s. Pobór próbki wody (min.1,5 litra) powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego w obecności przedstawiciela PEC. Jako kryterium czystości proponuje się przyjąć maksymalną zawartość zawiesin w wodzie płuczącej na poziomie 5mg/l lub zastosować inne kryterium podane przez eksploatatora.

Próbę szczelności rurociągów należy wykonać przy zastosowaniu wody z miejskiej sieci wodociągowej (po uzgodnieniu z właścicielem wodociągów) lub uzdatnionej wody z sieci ciepłowniczej. Wartość ciśnienia próbnego winna wynosić 2,0 MPa. Przed próbą rurociąg należy dokładnie odpowietrzyć.

Rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym, przez co najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniżone do wartości ciśnienia roboczego, a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu wizualnemu powierzchni i połączeń. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli.

W czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i spoinach nie powinno być rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz nieszczelności i pocenia się powierzchni. Podstawowe dane próby ciśnieniowej powinny być potwierdzone w świadectwie próby. Po wykonaniu prób szczelności można przystąpić do izolacji połączeń spawanych mufami izolacyjnymi.

## 5.5.   Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna zostaną wykonane na rurociągach tradycyjnych w pomieszczeniu węzła cieplnego . Przed przystąpieniem do malowania powierzchnie rurociągów należy oczyścić metodą szczotkowania do stopnia czystości St2 wg PN-ISO-8501-1, a następnie pomalować trzykrotnie farbą Cekor R. Do izolacji termicznej przewiduje się zastosowanie otulin z wełny mineralnej grubości 10 cm z płaszczem z folii aluminiowej. Materiał izolacji termicznej winien spełniać wymagania normy PN-B-02421:2000 i charakteryzować się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 40°C nie wyższym niż 0,035 W/m K.

## 5.6    Ogólne  warunki wykonania przyłącza sieci cieplnych

Montaż rurociągów, kontrola połączeń, próba szczelności oraz rozruch winny być prowadzone zgodnie z normą PN-EN-13941-Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami BHP, wymaganiami producenta rur preizolowanych i  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Materiały stosowane na projektowane odcinki sieci winny odpowiadać normom:

PN-EN 253:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieciciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej  izolacji    cieplnej z  poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 448:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu

PN-EN 488:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

PN-EN 489:2009 – System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

# 6. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

## 6.1. Plac budowy

# Teren budowy powinien zostać ogrodzony odpowiednio oznakowany oraz zabezpieczony przez wykonawcę robót.

#  Wykonawca powinien opracować i uzgodnić ze SM projekt organizacji ruchu pieszego i samochodowego

# Przy robotach ziemnych, szczególnie w głębokich wykopach należy bezwzględnie zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

# Na terenie budowy będą przez okres ok. 21 dni składowane rury preizolowane. Przewiduje się zabudowanie rur i kształtek w krótkim czasie po przywiezieniu na plac budowy.  Piasek zostanie zasypany do wykopów bezpośrednio po przywiezieniu na plac budowy. Wykopy prowadzić z odkładem urobku. Wystąpi konieczność odwozu pewnej objętości ziemi.

# Roboty budowlane przy użyciu zagęszczarki do gruntu oraz agregatu prądotwórczego będą prowadzone w godzinach od 7 do 16 przez ok. 14 dni. Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń przed hałasem.

## 6.2 Ochrona stanu środowiska

#  # Z tytułu prowadzenia budowy sieci nie wystąpi konieczność wycięcia drzew i krzewów starszych niż 10 letnie.

# Nie występuje zagrożenie dla obiektów kultury i pomników przyrody

# Ochrona stanu środowiska będzie polegać będzie również na właściwym zagospodarowaniu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie budowy przedmiotowego odcinka sieci cieplnej mogą powstać następujące odpady, które zostaną przekazane do odpowiednich jednostek: złom stalowy, gruz budowlany, pianka PUR, ziemia z wykopów. Wymienione odpady powinny zostać wywiezione z terenu budowy bezpośrednio w trakcie robót.

Uwaga : dla projektowanego przyłącza pozostaje aktualna informacja bioz do projektu przyłącza do budynku firmy Renner.

# 7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW