## Arkusz1
|  |  | Nr zadania | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8
Obiekty
|  |  | Nr zakresu | 1.1: zakres 1; 2.1: zakres 2; 3.1: zakres 3
|  |  | Adres węzła | ul. Kokoszki 6 | ul. Kokoszki 8 | ul. Kokoszki 10 | ul. Lipowa 11 | ul . Lipowa 13 | ul. Lipowa 15 | ul. Kozielska 34 | ul. Kozielska 43 | ul. Kozielska 68 | ul. Kozielska 70 | ul. Wróblewskiego 27 | ul. Wróblewskiego 31 | ul. Wróblewskiego 33 | ul. Lipowa 49 | ul. Bronisławy 11 | ul. Powroźnicza 9 | ul. Kowalska 11 | ul. Jasnogórska 3 | ul. Róży Luxemburg 34 | ul. Wieniawskiego 16 | ul. Zygmuntowska - budynek wschodni
Zapotrzebowanie ciepła |  | co | kW | 130 | 130 | 130 | 70 | 50 | 50 | 25 | 20 | 70 | 40 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 20 | 30 | 160 | 20 | 30 | 160
|  | cwu | kW | 100 | 100 | 100 | - | 30 | 25 | 20 | 20 | 40 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | 20 | 20 | 120
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima |  |  | °C | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 135/75 | 125/65 | 125/65 | 125/65
Obliczenowa temperatura wody sieciowej - lato |  |  | °C | 65/35 | 65/35 | 65/57 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 65/35 | 60/35 | 60/35 | 60/35
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went |  |  | °C | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 80/60 | 80/60
Temperatura cwu |  |  | °C | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55
Temperatura zimnej wody |  |  | °C | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji |  |  | kPa | b.d. | b.d. | b.d. | - | 23 | 25 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | - | - | - | - | - | b.d. | b.d. | b.d. | b.d.
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 150 | 150 | 150
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem |  |  | kPa | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o. |  |  | kPa | 50 | 50 | 50 | 26 | 40 | 44 | 26 | 20 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 20 | 25 | 47 | 25 | 30 | 50
Ciśnienie statyczne |  |  | kPa | 300 | 300 | 300 | 120 | 120 | 140 | 100 | 120 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 200 | 120 | 120 | 195 | 120 | 120 | 210
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o. |  |  | kPa | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600
Pojemność zasobnika ciepła |  |  | litr | 500 | 500 | 500 | - | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 800 | 300 | 500 | 1000
bez zaworu Dp
ukąłd ze stabilizatorem